# 变压器局部放电超高频电磁波的传播特性

### 一、变压器局部放电超高频电磁波的传播特性（论文文献综述）

杜劲超,陈伟根,张知先,杨贤[1]（2020）在《真型变压器局部放电超高频信号的传播特性》文中提出超高频检测法是变压器局部放电在线监测的主要手段之一。由于变压器内部结构复杂,局部放电产生的电磁波在真型变压器内部的传播规律尚不清楚,制约了超高频局部放电检测技术的良好应用。为此,基于一台真型110 kV三相三绕组油浸式变压器,搭建了局部放电超高频信号传播特性检测平台,研究了变压器中局部放电电磁波的传播特性,得出了对应变压器多个检测点处超高频信号的幅值、累积能量、频率和传播时间的变化特性及规律。结果表明:变压器中超高频信号的幅值随着传播距离的增加而非线性地减小,衰减速率减慢;信号的累积能量与幅值的衰减规律相似,但衰减范围更大;电磁波在传播过程中,频率越高,衰减越严重,绕射能力越弱,导致天线检测到信号的主要能量集中在300～600 MHz频带内;检测位置被绕组和铁芯阻挡时,电磁波以绕射方式到达天线,信号波头衰减严重,造成首波到达时刻读取滞后,会降低超高频检测定位的准确性。论文研究可为变压器局部放电超高频检测天线频带、安装位置的选择以及检测灵敏度的提高提供参考和理论依据。

王波[2]（2020）在《GIS设备局部放电在线监测技术的研究与应用》文中认为近些年,电力系统随着规模性发展,对其安全运行提出了越来越高的要求。气体绝缘全封闭组合电器（GIS）因结构紧凑、占地面积小、运行可靠性高等优势,广泛应用于各电压等级的电力系统。考虑到GIS设备的绝缘缺陷可能直接影响到系统安全性,掌握GIS设备的内部绝缘缺陷,特别是通过监测局部放电现象判断绝缘劣化程度及时发现设备故障,显得尤为重要。本文首先在比较各种局部放电监测原理及方法基础上,分析了 GIS局部放电的常见原因、表现特征及其危害,得出超高频检测法在GIS局部放电监测中的可行性;其次,详细研究分析了 GIS局部放电的等效电路及超高频传播特性理论,就某应用超高频的GIS局放在线监测系统,从硬件到软件做了设计及应用说明,并通过现场模拟放电试验由系统成功捕捉到信号并得到放电图谱。然后介绍了局放在线监测系统在出厂及现场安装前进行的一些必要试验。最后,提出了本工程现场安装配置方案,并进行了现场检测试验,与超高频便携式检测仪检测到数据进行比较,说明该系统数据采集的有效性和可靠性,并进一步通过系统检测到放电量正确判断是否发生局部放电等设备绝缘故障。通过系统在现场应用中总结了一些问题及解决方案。本文研究在提升GIS设备运行的可靠性方面,对系统实现状态监测及掌握设备绝缘情况具有工程指导意义。

李旖旎[3]（2020）在《电力电子变压器应用研究》文中指出变压器是保证电网系统正常运行的基础设施,若发生问题或出现故障,可能会导致大面积停电,继而给人们的工作和生活带来不便,若长期断电,则容易造成惨重损失。作为随着科学技术迅猛发展而形成的一款新型智能电力变压器,电力电子变压器（PET）良好地弥补了传统变压器的不足,现已凭借着控制稳定、不污染环境、损耗小等一系列优势而备受业内人士青睐,有助于促进现代新型电力系统高效妥善地处理其在运行过程中所面临的各种问题。目前现有的变压器局部放电监测系统主要面临着监测精度不高的问题,故当前亟待研发一套性能稳定、监测精度高且具有良好经济性的变压器局部放电在线监测系统。本文阐述了变压装置中有关部分放电的因素,分析讨论了相关测试方法（例如,超声监测和UHF监测）的最佳适用范围,并比较了它们的优缺点。结合了UHF传感器等先进可靠的放电信号搜集装置,采用了性能可靠、操作便捷、功能完善的软件平台,由此制备了一组基于电-声的变压器局部放电在线监测系统。此系统功能完善,既引入了HFCT高频电流监视功能,也支持UHF超高频监视,除此之外,还能够进行AE超声波监视等优势,能够有效解决单一体系难以全面、高效监测变压器内部局部放电情况的问题,另外,能够在很大程度上改善测量精度,提升定位精准度,并且能够抵御外部因素的不良影响。从软件层面来讲,采取了集成式板块化策划模式,既有助于大幅改善监测系统数据分析效率,还能够增强系统稳定性。在分析了110/10kV电压下的三台主要变压器的在线运转实际测定的数据分析结果说明:电-声融合在线监测系统性能优良、功能完善,在监测并研究变压器局部放电监测方面优势突出,其各项功能皆符合策划要求,能够为变压器的形态检修提供可靠的数据支持。在立足于变压器的运行状况及局部放电信号特征的基础上,对以电-声联合为支撑的变压装置在局部放电监测系统的软硬部分规划、属性参变量等展开深入细致地分析,高效妥善地借鉴软硬件策划方面所面临的各种难题。

左兴喜[4]（2020）在《变压器局部放电多目标定位方法的研究》文中研究表明电力变压器是电力网络的重要组成部分,其运行的状态关乎着整个电力系统的安全与稳定。在变压器的故障统计中,绝缘材料的损坏占据了较大的比重,而影响绝缘状况的主要因素就是局部放电。在变压器的长期运行过程中,局部放电不可避免会发生,而局部放电的位置对评估绝缘性能的影响很大。因此对局部放电进行定位研究具有重要意义。变压器发生局部放电时会产生超声波与超高频信号,本论文根据这一特点将局部放电点视为这两种信号的发射源,对其距离和方位进行计算与估计,最终确定出放电点的具体位置。本文主要的内容如下:（1）介绍本文的研究背景和意义,通过局部放电定位中的主要方法来介绍国内外的研究现状,并分析了这些方法中的优缺点。（2）介绍变压器局部放电的产生、危害以及分类,并概述了阵列信号处理技术,对其中的波达方向估计做了详细的介绍,且依据本文的需求,分析了L形和平面形传感器的方向矩阵。（3）分析局部放电单通道去噪和多通道去噪的区别,采用CFastICA算法对阵列信号进行去噪,有利于保留阵列信号中的相位差信息以及应对其中的复数矩阵,仿真结果表明去噪后的波形基本上恢复了超声信号的波形特征,并采用波形相似系数、波形变化趋势系数以及阵列流型相角差对去噪性能进行评价,表明去噪效果较好。（4）阐述经典MUSIC的原理以及其改进方案,将改进的MUSIC算法用于窄带信号测向中,仿真结果表明测向效果有了明显的改善,能够有效分辨出相干信号;由于局部放电时发出的超声波信号是一个宽带信号,因此在测向之前,采用TCT聚焦算法将信号聚焦到一个参考频率上,然后再用改进MUSIC算法对信号进行测向,并做仿真验证,结果表明该方法能够有效的测出宽带信号的方位信息,最终的测向误差基本在1°2°之间。（5）介绍窄带和宽带信号源的个数识别方法,并利用超高频信号和超声波信号的时延计算出距离信息,结合方位信息实现对局放源的定位,定位误差在4cm以内。

刘同亮[5]（2019）在《基于脉冲电流和超声检测的变压器局部放电定位方法的研究》文中研究指明随着电力系统容量的不断增大和电压等级的不断提高,变压器作为电力系统输变电的核心设备,其运转状况的好坏将会直接影响电网的安全。即使变压器在正常运行情况下,同样可能由于绝缘结构发生局部放电而引发故障,甚至导致大面积的停电事故。本文提出基于脉冲电流和超声检测的方法,在变压器箱体上合理排布超声波传感器的位置,达到精确定位变压器局部放电源的目的,为运维人员提供检修依据,对变压器故障的早期预防有着至关重要的作用。本文主要研究内容如下:首先介绍了变压器发生局部放电的基本理论,分析发生局部放电时产生的脉冲电流信号和超声波信号的机理,并且对两个信号的接收进行研究。在此基础上,搭建实验室实验平台,重点分析超声波信号在变压器油箱内纯变压器油和有介质的变压器油中的传播路径,同时分析超声波信号在不同介质下的衰减情况,并测定信号波在纯绝缘油和存在其他介质的绝缘油中的传播速度。其次设计变压器局部放电检测系统,主要包括硬件和软件两部分。将该检测系统应用于检测手表,以验证该系统在实际应用中的可行性。然后把该检测系统应用于实验室用变压器,通过超宽带高频脉冲电流传感器检测端子和接地线上的脉冲电流信号,分析信号的幅值大小和极性的正负来判断局部放电发生的位置;在该位置的箱体外部排布超声波传感器,对具有代表意义的各个局部放电源位置进行检测,并获取该位置的超声波信号。最后采用小波阈值去噪法对超声波信号进行去干扰处理。通过提取各个超声波信号的首波到达传感器的时刻,计算各首波到达传感器的时间差;然后应用约束加权最小二乘算法（Constrained Weighted Least Squares Algorithm,CWLSA）把时差（Time Difference of Arrival,TDOA）定位法的非线性问题转换成线性问题,来达到精确定位局部放电源的目的。

郑啸瑜[6]（2019）在《电力变压器局部放电在线监测方法研究》文中研究表明电力变压器是电力系统中的重要设备,关系到电力系统是否安全可靠地运行。运行中的电力变压器,由于绝缘内部可能存在缺陷会发生局部放电,而局部放电会加快变压器绝缘劣化,严重时甚至发生绝缘的电化学击穿。因此,对运行中的变压器绝缘进行实时的局部放电在线监测和诊断具有实用价值。本文首先对变压器局部放电进行了深入研究,并对比分析了几种局部放电检测方法,其中超高频检测法具有抗干扰能力强、定位方便等优点,是近年来研究的热点。通过对局部放电超高频电磁波的产生机理、传输特性和衰减特性的分析,发现超高频电磁波在变压器箱体上衰减较多,因此,本文为了提高测量的灵敏度,将超高频电磁波传感器置于变压器内部。根据超高频电磁波的特性,开展了局部放电的在线监测方法研究,对超高频传感器传输的超高频信号进行放大、降频,并用差分驱动电路对信号进行处理以满足A/D转换器对模拟输入信号的要求,局部放电在线监测以DSP为测控中心。针对接收到的局部放电超高频信号含有白噪声,开展了数字滤波算法研究,提出了基于自相关函数的EMD小波包去噪方法。首先利用EMD方法将信号分解成了若干个固有模态函数,并利用归一化自相关函数判断出含白噪声的固有模态函数,然后利用小波包去噪算法对含白噪声的固有模态函数进行了去噪处理,最后将所有固有模态函数进行了重构,得到了重构的去噪后的局部放电信号。仿真结果表明,基于自相关函数的EMD小波包去噪方法优于小波包去噪方法和传统的EMD去噪算法,在去噪的同时能够更好地保留局部放电信号。

杜劲超[7]（2019）在《真型变压器局部放电超高频信号传播特性与仿真建模研究》文中研究说明超高频检测法是变压器局部放电在线监测的有效手段,该方法具有抗干扰能力强、灵敏度高、易于实现在线监测等优点,已成为局部放电检测的重要方法。然而,目前基于真型变压器的局部放电超高频信号传播特性研究较少,对电磁波在变压器中的传播特性和规律了解得不够充分;局部放电电磁传播仿真建模方法较为单一且没有得到充分的验证;超高频检测天线的安装位置缺乏参考依据。这些问题制约了超高频局部放电检测技术在变压器上的良好应用。基于此,本文针对变压器局部放电超高频信号的传播特性、电磁传播仿真建模以及超高频检测天线的优化布置进行了深入的研究,具体内容包括:（1）搭建了110kV和380kV真型变压器超高频信号检测试验平台,分别以典型油中局部放电模型和单极子天线作为电磁波激励源,系统研究并得到了对应两种不同电压等级的变压器中多检测点处超高频信号的幅值、累积能量、频带能量、时频特性和传播时间的变化规律及其规律产生的原因。研究表明,变压器中超高频信号幅值随着传播距离的增加而非线性地减小,衰减速率减慢;信号的累积能量与幅值的衰减规律相似,但衰减范围更大;电磁波的频率越高,衰减越严重,衍射能力越弱,导致超高频信号的主要能量集中在300MHz至600MHz频带内;检测位置被绕组和铁芯阻挡时,电磁波以绕射方式到达天线,信号波头衰减严重,造成首波到达时刻滞后。（2）基于真型变压器研究了电晕放电、沿面放电、悬浮放电和气隙放电超高频信号的衰减特性,揭示了不同放电类型超高频信号衰减特性的差异及其原因。研究发现,不同放电类型的超高频信号随着传播距离的增加均呈现出非线性的衰减趋势,但不同放电类型的超高频信号衰减程度存在差异。电晕放电的衰减范围最大,其次是沿面放电、悬浮放电和气隙放电。由于频率越高的电磁波在传播过程中衰减越严重,导致局部放电超高频信号中包含的高频分量越多,衰减范围越大。（3）提出了一种基于时域有限积分算法（FIT）的变压器局部放电电磁传播仿真建模方法,能够实现局部放电超高频信号波形的准确计算。提出基于间隙馈电法的单极子激励天线、介质窗式接收天线和油阀式接收天线的建模方法,建立了与实验室超高频检测平台和110kV真型变压器结构相同的仿真模型,通过对比仿真和实测超高频信号的波形、幅值、累积能量和频谱分布,验证了仿真建模方法和结果的正确性。这项仿真技术能够为评估超高频信号在变压器中的传播特性、校验超高频法的检测灵敏度、优化超高频天线的安装布置提供指导和帮助。（4）基于时域有限积分算法建立了110kV变压器超高频检测天线优化布置仿真模型,提出了超高频检测天线优化布置的仿真分析方法,研究了不同位置处检测天线对变压器内多放电点的覆盖率和检测灵敏度,获得了变压器超高频检测天线的布置方案。结果表明,将单个检测天线布置在两相绕组之间中等高度的箱体上具有较好的覆盖率和检测灵敏度,为了实现更高灵敏度的局部放电检测,建议将两个天线呈对角线布置在变压器正面与背面的不同高度处。研究结果将为超高频检测天线的布置提供科学指导和参考依据。

杨旗[8]（2019）在《电气设备内部短间隙放电特性与抗金属检测方法研究》文中认为电力工业作为国民经济发展的先行行业,其安全、稳定的运行很大程度上取决于输配电装备的运行状态。绝缘性能作为电气设备的关键要素之一,在长期运行过程中因受过电压等作用极易出现局部绝缘缺陷并引发短间隙放电过程,从而造成系统潜伏性运行风险。因此,深入研究典型电压作用下电气设备内部短间隙放电特性及其抗金属检测,对丰富输配电装备短间隙放电电磁计算及检测方法具有重要的理论意义与工程价值。由于电气设备绝缘材料内部的短间隙受各种电压作用是引发放电绝缘失效的主要根源,论文建立了基于等离子-化学反应的短间隙放电模型,计算得到了在典型工频电压与冲击电压分别作用下的短间隙放电物理过程及其宏观动态规律。其次针对现有直接计算电气设备内部短间隙放电传播方法存在内存消耗过大,计算效率低下等困难,提出了基于近-远场变换方法并得到了典型电气设备内部放电电磁传播规律。最后,考虑到现有用于电气设备内部金属环境下内置式天线存在理论设计缺陷,提出了宽带超高频抗金属天线并通过试验验证了设计天线的准确性和有效性。论文的研究内容及取得成果主要包括:（1）研究建立了电气设备短间隙放电的等离子-化学模型,计算得到典型电压作用下的短间隙放电动态特性。重点研究了短间隙放电模型计算和主粒子碰撞化学反应。通过计算揭示了工频电压作用下短间隙中电子密度、电场强度等电量参数的动态分布规律以及冲击电压作用下短间隙放电脉冲电流的动态特性。（2）提出了用于计算大尺寸电气设备内部短间隙放电电磁传播计算的近-远场变换方法与等效近场源大小确立。重点分析了电磁传播计算过程中的近-远场变换原理,并在此基础上给出了短间隙放电计算的近-远场变换数值计算理论与稳定性数值条件。分析了近-远场变换过程中近场等效源大小选取误差,并确立了短间隙放电源的近场等效源尺寸选取原则。（3）研究了基于近-远场变换方法的计算效率与精度并得到了两种典型结构的电气设备内部短间隙放电电磁传播规律。通过选取电气装备中具有铁芯和绕组的结构变压器内部绕组短间隙放电为例,重点对比了近-远场方法与直接计算变压器内部放电电磁传播规律,结果验证了采用近-远场变换方法的计算准确性与计算优势。此外,以交流金属封闭开关设备中具有多部件结构的高压开关柜为研究对象,分析了得到了高压开关柜内部短间隙放电电磁传播规律。（4）针对电气设备内部金属背景环境特征,研制得到内置式放电检测用宽带超高频抗金属天线。通过理论分析得到放电超高频电磁波在金属导体表面的折反射过程并提出了抗金属设计方法。提出了加载ECCOSORB MCS和FR4介质层组成的多层结构的共面波导天线,并通过仿真优化得到覆盖电气设备内部放电主频段400MHz3GHz检测用宽带超高频抗金属天线。（5）对所研制天线开展了抗金属测试并搭建了模拟金属环境下短间隙放电试验平台,对比试验验证了论文所提出的天线抗金属检测放电信号的性能。通过对设计天线在加载金属导体背景分析了设计天线回波损耗、方向图等参数,验证了仿真设计的准确性。此外,通过在实验室搭建模拟电气设备内部金属背景环境下典型短间隙放电试验平台,并通过与现有天线检测结果进行对比,进一步验证了设计天线的抗金属检测的有效性。

赵雁航[9]（2019）在《基于回路时差法的多GIS局放监测技术研究与系统开发》文中进行了进一步梳理局部放电检测是监测和诊断电气设备绝缘状况的重要手段,检测设备的局部放电情况,及时发现并处理绝缘缺陷,可以有效避免绝缘故障的发生。目前基于脉冲电流法、超高频法、超声波法等常用方法已开发出多种局部放电监测装置,但多是针对GIS、变压器、开关柜等单一设备进行的,监测成本高、装置利用率低且维护工作量大,难以推广应用。为此在超高频（UHF）法的研究基础上,提出一种基于回路时差法的多GIS局部放电监测方法,同时进行多GIS的局部放电监测,利用回路时差法快速准确的确定放电设备,并给出发生放电的局部位置。该方法使用一套装置实现多GIS局部放电的监测与初步定位,大幅度降低监测系统成本、提高监测效率,具有重要的工程应用价值。本文的主要研究工作如下:（1）研究UHF信号的传播特性和回路时差定位方法。分析局部放电信号的传播特性,设计监测系统的拓扑结构和定位方法,并提出用于信号有效性判断、信号起始时间判别和特性参数提取的相关算法;（2）开发基于UHF法的多GIS局放监测系统。根据局部放电高灵敏度、大范围的监测要求,设计稳定可靠的监测装置硬件结构,开发配套的PC端软件,实现多GIS局部放电的在线监测、定位、数据存储及历史数据分析等功能;（3）对监测系统的性能进行试验测试。选用局放模拟器、各类局放模型和GIS内置缺陷作为局放源,通过与市场主流设备进行对比,测试系统性能,再将系统安装于实际GIS设备,测试现场工作能力。试验表明,监测系统稳定性强、灵敏度高、定位准确,可以实现多GIS局部放电的在线监测与初步定位。

张国治[10]（2019）在《大型电力变压器缝隙泄漏电磁波局放特高频检测技术研究》文中提出局部放电（Partial Discharge,PD）是导体间绝缘仅部分被击穿的电气放电过程,在电气设备的绝缘系统中,类似于“恶性肿瘤”,如果不能及时发现和排除,长期的放电将导致绝缘的进一步劣化,最终将导致设备整个绝缘系统的失效,因此开展电力变压器,尤其是大型电力变压器,PD绝缘缺陷检测技术的研究具有重要的意义。基于特高频（Ultra High Frequency,UHF）电磁脉冲检测技术的PD检测法由于具有抗干扰能力强、非接触式测量等优点而在电力设备PD绝缘检测领域获得了广泛的应用。本文围绕“大型电力变压器缝隙泄漏电磁波局放特高频检测技术研究”这一课题,利用国内大型电力变压器箱体和顶盖之间或者箱体和底座之间的绝缘衬垫缝隙可以泄漏电磁波这一特性,对大型电力变压器PD检测技术开展了详细研究:（1）对泄漏电磁波缝隙传播特性开展研究,以振子天线作为电磁波信号辐射的载体,利用时域有限差分法研究了不同方向下PD源辐射电磁波信号在变压器缝隙中的传播特性,以及缝隙高度和深度两个因素对电磁波在变压器缝隙中传播特性的影响,并在真实变压器箱体上进行了实验研究,研究发现缝隙中的电磁波强度远大于箱体外电磁波强度,不同方向PD源辐射的电磁波信号在缝隙中传播特性具有较大的差别,在变压器缝隙高度合理范围内,随着缝隙深度的减小,缝隙内电磁波强度随呈现出逐渐增加的趋势,且在缝隙尾部（缝隙和变压器外自由空间连接处）有强度增加的趋势。（2）对缝隙UHF天线传感器开展研究,基于泄漏电磁波单向传播特性、电磁屏蔽和便于天线传感器安装固定等方面的考虑,利用有限元法优化设计了适用于缝隙PD检测的二维对拓Vivaldi天线传感器,通过采用线性渐变微带巴伦有效改善了天线传感器UHF频带的回波损耗,使其工作频段为807MHz-3GHz,最大增益为9.4dB,通过谐振腔原理设计了双层金属盒屏蔽外壳,并在变压器PD实验平台上对设计天线的接收性能进行了测试,发现本文设计的对拓Vivaldi缝隙天线对UHF信号的响应幅值远远大于外置式常用的螺旋天线。（3）针对受噪声干扰导致多样本定位的PD源结果存在奇异值、三维空间难以剔除奇异值和三维空间剔除奇异值会造成有效数据被浪费等问题,提出了基于奇异值剔除的PD数据集筛选算法,将PD源三维坐标样本集映射到一维坐标,在一维坐标上利用改进的箱线图法进行奇异值的剔除,采用循环渐进式最小二乘法求真实PD源最优坐标解,将平面布局UHF天线阵列的定位精度从dm级提高至cm级。（4）针对变压器缝隙平面布局UHF天线阵列定位PD源结果的z坐标存在较大波动误差的问题,分析了天线阵列布局与PD源z坐标波动误差之间的关系,得出PD源z坐标误差较大的原因是UHF天线阵列平面布局导致变量z在优化方程中占比降低的结论,基于此,提出了基于平面布局UHF天线阵列的变压器PD源z坐标阶梯式计算方法,将PD源z坐标的获取转变为单变量方程的求解,研究结果表明,阶梯式计算方法可以将PD源z坐标的波动方差从0.6降低至0.2,在时差样本≥10时,z坐标的平均绝对误差从约0.4m降低至0.1m以内。（5）针对内容（4）提出的基于平面布局UHF天线阵列的变压器PD源z坐标阶梯式计算方法在时差样本集较小时存在PD源z坐标计算效果不佳的问题,提出基于黄金分割树优化算法的小样本PD源定位方法,将一维黄金分割算法引入到三维立体空间,实现全局范围内的全局-局部交替寻优,最后分析了黄金树深度对定位结果的影响,发现在设备运算效率允许的情况下,黄金分割树的优选深度为N,N>8。（6）对PD模式识别工作开展研究,针对PD模式识别用统计特征量需要依赖专家经验而缺乏一定的泛化性问题和CNN卷积神经网络模模式识别算法缺乏PD图谱时序特征信息的问题,构建了基于CNN-LSTM网络的PD PRPD图谱模式识别模型,模型综合了CNN网络善于挖掘PRPD图谱局部空间信息的优点和LSTM长短时记忆网络善于挖掘PD图谱时序特征信息的优点,同时提取PRPD图谱的局部空间特征和时序特征,通过Softmax分类器进行模式识别,并与CNN和LSTM对比,结果表明CNN-LSTM网络的整体识别性能优于CNN和LSTM。

### 二、变压器局部放电超高频电磁波的传播特性（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、变压器局部放电超高频电磁波的传播特性（论文提纲范文）

#### （2）GIS设备局部放电在线监测技术的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 GIS局部放电监测技术的国内外研究现状

1.3 本论文主要工作

2 GIS设备局部放电的研究

2.1 局部放电的概念

2.2 GIS局部放电等效回路的分析

2.2.1 等效放电回路

2.2.2 局部放电特性的等效电路

2.3 GIS局部放电的超高频电磁波传播分析

2.3.1 TEM模波在GIS同轴波导中传播特性

2.3.2 TE和TM模波在GIS同轴波导中的传播特性

2.4 GIS局部放电超高频检测技术可行性分析

2.5 本章小结

3 GIS超高频局部放电在线监测系统

3.1 在线监测装置的硬件选型

3.1.1 超高频传感器

3.1.2 现场采集单元

3.1.3 信号电缆选型

3.1.4 后台监测主站

3.2 在线监测装置的软件设计

3.2.1 数据显示及设置模块

3.2.2 数据分析及报警模块

3.2.3 数据存储及查询模块

3.3 局部放电在线监测系统的验收试验

3.3.1 型式试验

3.3.2 现场验收试验

3.4 GIS局部放电在线监测系统传感器模拟放电试验

3.5 本章小结

4 GIS局部放电在线监测系统的现场应用

4.1 局部放电在线监测系统的传感器现场配置

4.1.1 内置传感器性能试验

4.1.2 传感器现场配置原则

4.2 GIS主回路绝缘耐压及局部放电测试

4.3 GIS局部放电在线监测系统数据比对检测试验

4.4 局放在线监测系统运行存在问题

4.4.1 监测系统的信号干扰及抗干扰措施

4.4.2 监测系统运行中的常见故障问题

4.5 监测系统应用的适用性分析

4.5.1 提高设备运行安全可靠性

4.5.2 降低设备维护成本

4.5.3 实现智能化管理变电设备

4.6 本章小结

5 结论与展望

致谢

参考文献

#### （3）电力电子变压器应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

引言

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 电力电子变压器的发展及研究现状

1.2.1 电力电子变压器的国内外发展

1.2.2 电力电子变压器介绍

1.3 研究的主要内容

1.4 论文结构

2 电力电子变压器原理分析

2.1 变压器的基本原理

2.2 电力系统对电力电子变压器的要求

2.3 电力电子变压器调制方式

2.4 电力电子变压器控制原理

2.5 局部放电理论分析

2.5.1 局部放电

2.5.2 电力变压器局部放电产生原因

2.5.3 局部放电的危害

2.5.4 局部放电的类型

2.6 UHFPD信号监控系统

2.6.1 超高频信号监控系统

2.6.2 高频采集的症状

2.6.3 基于超高频电磁波定位方法

2.7 监测PD的干扰源和处理措施

2.7.1 部分干扰源

2.7.2 现有的干扰信号的处理

2.8 本章小结

3 电子电力变压器局部放电在线检测系统硬件设计

3.1 基于电—声结合的局部放电系统监测定位原理

3.2 硬件监控

3.2.1 监测系统硬件设计

3.2.2 超声波传感器

3.2.3 超高频传感器

3.2.4 高频段电流的传感器

3.2.5 光电及电光转换

3.3 变压器部分放电的设计

3.3.1 缓冲放大电路设计

3.3.2 带通滤波器装置设计

3.3.3 超高速同步检测

3.3.4 同步低速检测

3.4 本章小结

4 电子电力变压器局部放电在线检测系统软件设计

4.1 软件平台简介

4.2 系统主程序设计

4.3 数据软件设计

4.3.1 数据采集模块软件设计

4.3.2 数据处理软件模块设计

4.4 系统的硬件驱动软件设计

4.5 本章小结

5 能源系统中电力电子变压器的现场测量

5.1 现场条件和传感器安装

5.1.1 项目概况

5.1.2 相关技术指标

5.2 局部放电监测波形分析

5.2.1 PD交接测试的结果

5.2.2 在线监控数据分析

5.3 部分放电波动趋势的分析

5.4 本章小结

结论

本文工作总结

电力电子变压器发展展望

参考文献

在学研究成果

致谢

#### （4）变压器局部放电多目标定位方法的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 局部放电定位方法研究现状

1.2.1 电气定位法

1.2.2 超声波定位法

1.2.3 超高频定位法

1.2.4 红外检测法

1.3 本文研究内容及结构

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 结构安排

2 变压器局部放电机理与阵列结构

2.1 局部放电的产生与危害

2.2 局部放电的分类

2.3 阵列信号处理技术

2.3.1 阵列信号处理概述

2.3.2 波达方向估计

2.4 阵列传感器

2.5 本章小结

3 局部放电超声阵列信号去噪

3.1 局部放电信号的去噪方法

3.1.1 单通道局部放电超声信号的去噪方法

3.1.2 局部放电超声阵列信号的去噪方法

3.2 局部放电超声信号的性能评价

3.2.1 基于波形相似系数的评价方法

3.2.2 基于波形振荡的评价方法

3.2.3 基于阵列流型相位差畸变的评价方法

3.3 基于独立分量分析的局部放电超声阵列信号去噪方法

3.3.1 独立分量分析的基本理论

3.3.2 复数域的盲分离算法

3.3.3 CFastICA算法原理

3.3.4 局部放电超声阵列信号去噪仿真研究

3.4 本章小结

4 局部放电超声阵列信号测向研究

4.1 多重信号分类(MUSIC)算法

4.2 MUSIC算法原理

4.2.1 经典MUSIC算法

4.2.2 改进MUSIC算法

4.3 MUSIC算法测向仿真

4.4 宽带局放超声阵列信号测向

4.4.1 宽带信号的概念

4.4.2 局部放电的信号频率

4.4.3 聚焦算法分类

4.4.4 TCT算法原理

4.4.5 宽带测向仿真

4.5 本章小结

5 局部放电定位仿真研究

5.1 局放源的个数辨识方法

5.1.1 窄带信号源数辨识法

5.1.2 宽带信号源数辨识法

5.2 局部放电定位

5.2.1 单局部放电源的仿真

5.2.2 多局部放电源的仿真

5.3 本章小结

6 总结与展望

6.1 论文总结

6.2 展望

致谢

参考文献

个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果

#### （5）基于脉冲电流和超声检测的变压器局部放电定位方法的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 课题研究的背景与意义

1.2 变压器局部放电定位方法研究进展

1.3 变压器局部放电定位的国内外研究现状

1.4 本课题主要研究内容

2 局部放电的相关理论

2.1 变压器局部放电的相关理论

2.2 绝缘介质击穿原理

2.3 局部放电产生脉冲电流的机理及检测方法

2.4 局部放电产生超声波的机理及传播特性

2.5 本章小结

3 变压器局部放电检测系统的设计

3.1 变压器局部放电检测系统的设计

3.2 变压器局部放电检测系统的验证试验

3.3 本章小结

4 变压器局部放电的检测试验

4.1 变压器的各结构参数

4.2 脉冲电流检测法

4.3 超声波检测法

4.4 本章小结

5 基于小波变换的时差定位法

5.1 超声波信号的小波去噪原理

5.2 时频联合分析技术

5.3 时差定位法

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （6）电力变压器局部放电在线监测方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的目的和意义

1.2 国内外研究概况

1.2.1 局部放电在线监测研究现状

1.2.2 超高频检测技术研究现状

1.2.3 干扰抑制方法研究现状

1.3 主要研究内容及方法

第2章 局部放电信号产生机理及传播特性分析

2.1 局部放电产生机理分析

2.2 局部放电检测方法分析

2.2.1 脉冲电流法

2.2.2 化学检测法

2.2.3 超声波检测法

2.2.4 光测法

2.2.5 超高频检测法

2.3 局部放电超高频信号电磁波的产生机理及传输特性分析

2.3.1 局部放电超高频电磁波产生机理分析

2.3.2 局部放电超高频电磁波的传输特性分析

2.4 本章小结

第3章 局部放电超高频在线监测方法研究

3.1 在线监测系统组成

3.2 超高频信号接收

3.2.1 超高频信号接收原理

3.2.2 超高频传感器选择

3.3 信号调理电路设计

3.3.1 前置放大电路设计

3.3.2 局部放电信号降频处理

3.3.3 对数检波电路设计

3.4 信号采集电路设计

3.4.1 驱动电路设计

3.4.2 时钟电路设计

3.4.3 A/D转换器电路设计

3.4.4 基于DSP的数据采集电路设计

3.5 局部放电信号采集程序设计

3.6 本章小结

第4章 局部放电监测抗干扰设计

4.1 局部放电采集信号的EMD去噪方法研究

4.1.1 基于EMD的去噪分析

4.1.2 EMD滤波特性分析研究

4.2 局部放电采集信号的小波包去噪方法研究

4.3 基于EMD的小波包信号去噪算法研究

4.3.1 基于自相关函数的EMD小波包去噪

4.3.2 仿真分析

4.4 本章小结

第5章 结论

参考文献

在学研究成果

致谢

#### （7）真型变压器局部放电超高频信号传播特性与仿真建模研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 课题的研究背景和意义

1.2 课题相关研究现状

1.2.1 变压器局部放电超高频检测技术的研究现状

1.2.2 变压器局部放电超高频信号传播特性的研究现状

1.2.3 局部放电电磁传播仿真建模技术的研究现状

1.2.4 变压器超高频检测天线布置方法的研究现状

1.3 目前研究存在的问题

1.4 本文的主要研究内容

2 真型变压器局部放电超高频信号传播特性试验平台与试验方法

2.1 引言

2.2 基于典型油纸绝缘放电缺陷的110kV真型变压器试验平台与试验方法

2.2.1 变压器结构与箱体改造

2.2.2 放电源与典型缺陷模型设计

2.2.3 试验回路与检测系统

2.2.4 阿基米德螺旋天线特性

2.2.5 试验方法与波形分析

2.3 基于单极子激励天线的380kV真型变压器试验平台与试验方法

2.3.1 变压器结构与箱体改造

2.3.2 激励源与检测系统

2.3.3 单极子天线特性

2.3.4 试验方法与波形分析

2.4 本章小结

3 基于真型变压器超高频信号传播特性的研究

3.1 引言

3.2 变压器局部放电超高频信号传播的机理分析

3.2.1 局部放电超高频信号的产生与辐射特性

3.2.2 电磁波在变压器内传播特性的理论分析

3.3 超高频信号幅值和能量的衰减特性分析

3.3.1 超高频信号幅值的衰减特性分析

3.3.2 超高频信号能量的衰减特性分析

3.4 超高频信号频率的衰减特性分析

3.4.1 频带能量的衰减特性

3.4.2 小波时频分析

3.4.3 频率衰减的机理分析

3.5 超高频信号的传播时间分析

3.5.1 绕射路径计算模型

3.5.2 超高频信号传播时间分析

3.6 不同放电类型超高频信号的衰减特性及其差异分析

3.6.1 电晕放电的衰减特性

3.6.2 沿面放电的衰减特性

3.6.3 悬浮放电的衰减特性

3.6.4 气隙放电的衰减特性

3.6.5 不同放电类型衰减特性差异分析

3.7 本章小结

4 基于时域有限积分法的电磁传播仿真建模与结果验证

4.1 引言

4.2 时域有限积分算法的基本原理

4.3 天线的仿真建模方法

4.3.1 单极子激励天线的建模方法

4.3.2 介质窗式接收天线的建模方法

4.3.3 油阀式接收天线的建模方法

4.4 基于时域有限积分算法的仿真建模与结果验证

4.4.1 超高频检测试验平台的搭建

4.4.2 仿真模型的建立

4.4.3 仿真结果分析与验证

4.4.4 变压器的建模方法与结果验证

4.5 110 kV真型变压器的仿真建模与结果分析

4.5.1 110 kV变压器的模型建立

4.5.2 激励源与激励波形

4.5.3 仿真结果分析

4.6 本章小结

5 超高频检测天线布置方法的研究

5.1 引言

5.2 超高频检测天线安装深度的研究

5.2.1 检测天线特性分析

5.2.2 检测天线安装深度研究

5.3 超高频检测天线的优化布置

5.3.1 放电源与检测天线的布置方法

5.3.2 检测天线的优化布置

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 后续研究工作展望

参考文献

附录

A.作者在攻读学位期间发表的论文目录

B.作者在攻读学位期间参加的科研项目

C.作者在攻读学位期间授权的专利

D.学位论文数据集

致谢

#### （8）电气设备内部短间隙放电特性与抗金属检测方法研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 论文研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 短间隙放电源模型研究现状

1.2.2 短间隙放电电磁传播数值计算研究现状

1.2.3 短间隙放电监测用超高频天线研究现状

1.3 论文研究的主要内容

2 短间隙放电离子-化学模型与放电特性分析

2.1 引言

2.2 短间隙放电等离子体-化学模型构建

2.2.1 短间隙放电物理模型

2.2.2 短间隙放电控制方程

2.2.3 短间隙放电等离子-化学反应模型

2.2.4 边界条件与初始条件设置

2.3 典型电压作用下短间隙放电动态特性分析

2.3.1 工频电压作用下短间隙放电动态特性分析

2.3.2 冲击电压作用下短间隙放电动态特性分析

2.4 小结

3 短间隙放电电磁传播近-远场变换计算方法研究

3.1 引言

3.2 计算电磁场近-远场变换原理

3.2.1 等效源原理

3.2.2 惠更斯原理

3.3 近-远场变换数值计算实现

3.3.1 近-远场变换数值计算理论

3.3.2 计算边界条件与稳定性设置

3.4 短间隙放电近场等效面选取分析

3.5 小结

4 基于近-远场变换的电气设备放电电磁传播计算与分析

4.1 引言

4.2 短间隙放电在自由空间传播数值验证与误差分析

4.3 变压器绕组短间隙放电电磁传播计算与分析

4.4 多部件结构设备内部短间隙放电电磁传播计算分析

4.4.1 不同方向与长度下短间隙放电电磁传播特征

4.4.2 不同结构部件对短间隙放电电磁传播影响

4.4.3 开关柜内部短间隙放电最佳检测位置确立

4.5 小结

5 电气设备放电检测用内置式宽带超高频抗金属天线研制

5.1 引言

5.2 金属导体对放电超高频电磁波传播影响与抗金属天线设计方法分析

5.2.1 金属导体对放电超高频电磁波传播的影响分析

5.2.2 抗金属天线设计方法分析

5.3 放电检测用共面波宽带超高频天线设计

5.3.1 共面波导天线结构及其基本特性

5.3.2 宽带超高频共面波导天线设计

5.3.3 共面波导天线仿真优化

5.3.4 加载金属导体背景天线分析

5.4 放电检测用宽带超高频抗金属天线设计与优化

5.4.1 电磁吸波材料选取与结构优化设计

5.4.2 加载吸波材料的宽带超高频抗金属天线

5.5 小结

6 宽带超高频抗金属天线测试与放电检测研究

6.1 引言

6.2 宽带超高频抗金属天线测试分析

6.2.1 共面波导天线抗金属性能测试

6.2.2 宽带超高频抗金属天线测试分析

6.3 金属环境下模拟放电与检测结果分析

6.3.1 针-板模型放电试验及检测结果对比分析

6.3.2 污秽绝缘子放电试验及检测结果对比分析

6.4 小结

7 结论与展望

7.1 主要工作总结

7.2 主要创新工作

7.3 后续工作展望

参考文献

附录

A.作者在攻读博士学位期间发表的论文目录

B.作者在攻读博士学位期间参加的科研项目

C.学位论文数据集

致谢

#### （9）基于回路时差法的多GIS局放监测技术研究与系统开发（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 局部放电检测方法的研究现状

1.3 局部放电监测系统的研究现状

1.3.1 国外局部放电监测系统的研究现状

1.3.2 国内局部放电监测系统的研究现状

1.4 本文的主要研究工作

2 UHF信号传播特性与回路时差法定位原理

2.1 UHF信号在GIS中的传播特性

2.2 UHF信号在空间中的传播特性

2.3 UHF信号在电缆中的传播特性

2.3.1 UHF信号在电缆中的传播理论

2.3.2 UHF信号在电缆中的传播仿真

2.3.3 UHF信号在电缆中的传播试验

2.4 回路时差法定位原理

2.5 监测系统的核心算法

2.5.1 基于能量积累法的回路时差计算

2.5.2 回路两端信号的相似性分析方法

2.5.3 局放信号特征参数提取方法

2.6 本章小结

3 监测系统硬件设计

3.1 监测系统总体结构

3.2 传感器的选择

3.3 信号处理电路设计

3.4 工频同步方波发生器

3.5 高速同步数据采集单元

3.6 监测机柜结构设计

3.7 本章小结

4 监测系统软件设计

4.1 系统软件的总体结构

4.1.1 系统开发环境

4.1.2 软件设计整体方案

4.1.3 监测系统功能特点

4.2 软件功能设计与实现

4.2.1 数据存储

4.2.2 数据采集

4.2.3 数据处理及结果显示

4.2.4 图谱分析

4.2.5 放电趋势分析

4.2.6 历史数据查询

4.2.7 系统设置

4.3 系统可靠性设计

4.4 本章小结

5 监测系统性能试验与现场测试

5.1 实验室性能调试

5.1.1 回路时差测试试验

5.1.2 局放源定位试验

5.2 多局放类型检测试验

5.2.1 试验平台介绍

5.2.2 试验内容

5.3 GIS实物内置缺陷检测试验

5.4 变电站现场安装与测试

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 工作展望

参考文献

附录

A 作者在攻读学位期间发表的学术论文

B 作者在攻读学位期间申请的发明专利

C 作者在攻读学位期间参与的科研项目

D 学位论文数据集

致谢

#### （10）大型电力变压器缝隙泄漏电磁波局放特高频检测技术研究（论文提纲范文）

论文创新点

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.1.1 变压器PD检测技术研究现状

1.1.2 变压器PD UHF定位研究现状

1.1.3 变压器PD模式识别研究现状

1.3 论文主要研究内容及技术路线

1.3.1 论文研究内容

1.3.2 论文研究技术路线

第二章 泄漏电磁波缝隙传播特性研究

2.1 电磁波缝隙传播特性理论研究

2.1.1 边缘绕射

2.1.2 基尔霍夫衍射理论

2.1.3 电磁波在变压器缝隙中的传播特征

2.2 电磁波缝隙传播特性仿真研究

2.2.1 三维电磁场仿真模型的搭建

2.2.2 仿真结果分析

2.3 电磁波缝隙传播特性实验研究

2.3.1 变压器缝隙泄漏电磁波实验平台的搭建

2.3.2 实验结果分析

2.4 本章小结

第三章 缝隙对拓Vivaldi天线传感器研究

3.1 天线传感器基本原理及主要参数

3.1.1 天线的辐射特性

3.1.2 天线的阻抗特性

3.1.3 天线的回波损耗

3.1.4 天线的方向图及增益

3.1.5 周围金属对天线的影响

3.2 Vivaldi天线传感器设计

3.2.1 对跖Vivaldi天线的结构与工作原理

3.2.2 渐变函数的确定

3.2.3 巴伦结构的设计

3.2.4 辐射区域的优化

3.2.5 Vivaldi天线传感器金属外壳设计

3.3 Vivaldi天线传感器性能测试

3.3.1 变压器缝隙泄漏电磁脉冲接收性能测试

3.3.2 变压器缝隙泄漏电磁脉冲图谱特性测试

3.4 本章小结

第四章 基于变压器缝隙平面布局UHF天线阵列的PD源定位研究

4.1 变压器缝隙平面布局UHF天线阵列PD源定位理论分析

4.1.1 基于时差的网格搜索牛顿迭代联合求解非线性方程组

4.1.2 UHF天线阵列平面布局与PD源定位精度关系的理论分析

4.1.3 基于缝隙泄漏电磁波检测的变压器 PD 源定位实验

4.2 基于奇异值剔除的平面布局UHF天线阵列PD源定位数据集筛选研究

4.2.1 PD源样本集的映射

4.2.2 改进的箱线图法

4.2.3 最优PD源坐标的求解

4.2.4 实验测试

4.3 平面布局UHF天线阵列PD源 z坐标阶梯式计算方法

4.3.1 平面布局UHF天线阵列定位PD源 z坐标误差分析

4.3.2 PD源 z坐标阶梯式计算方法

4.3.3 实验测试

4.4 基于黄金分割树优化算法的小样本PD源定位方法

4.4.1 黄金分割法优化原理概述

4.4.2 黄金分割树优化算法

4.4.3 实验测试

4.4.4 黄金树深度对定位结果的影响分析

4.5 本章小结

第五章 基于CNN-LSTM的变压器PD模式识别研究

5.1 CNN卷积神经网络

5.2 LSTM长短期记忆网络

5.3 CNN-LSTM混合网络

5.3.1 CNN-LSTM混合网络架构

5.3.2 网络的训练

5.3.3 算法流程

5.4 变压器缝隙泄漏电磁波模式识别实验

5.4.1 变压器典型缺陷模型

5.4.2 实验方法和步骤

5.5 识别结果及性能对比

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 后续工作的展望

参考文献

攻读博士学位期间的科研成果

致谢

### 四、变压器局部放电超高频电磁波的传播特性（论文参考文献）

- [1]真型变压器局部放电超高频信号的传播特性[J]. 杜劲超,陈伟根,张知先,杨贤. 高电压技术, 2020(06)

- [2]GIS设备局部放电在线监测技术的研究与应用[D]. 王波. 西安理工大学, 2020(01)

- [3]电力电子变压器应用研究[D]. 李旖旎. 内蒙古科技大学, 2020(01)

- [4]变压器局部放电多目标定位方法的研究[D]. 左兴喜. 重庆理工大学, 2020(08)

- [5]基于脉冲电流和超声检测的变压器局部放电定位方法的研究[D]. 刘同亮. 山东科技大学, 2019(05)

- [6]电力变压器局部放电在线监测方法研究[D]. 郑啸瑜. 沈阳工业大学, 2019(08)

- [7]真型变压器局部放电超高频信号传播特性与仿真建模研究[D]. 杜劲超. 重庆大学, 2019(01)

- [8]电气设备内部短间隙放电特性与抗金属检测方法研究[D]. 杨旗. 重庆大学, 2019(01)

- [9]基于回路时差法的多GIS局放监测技术研究与系统开发[D]. 赵雁航. 重庆大学, 2019(01)

- [10]大型电力变压器缝隙泄漏电磁波局放特高频检测技术研究[D]. 张国治. 武汉大学, 2019(06)

本文来源: https://www.lw144.cn/article/375aa2b6b7f134a6eaa8f651.html